ТКП 45-3.02-25-2006

ТКП 45-3.02-25-2006


технический кодекс
ТКП 45-3.02-25-2006 (02250)
установившейся практики

_______________________________________________________________


ГАРАЖИ-СТОЯНКИ 

И СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Нормы проектирования

ГАРАЖЫ-СТАЯНКІ 

І СТАЯНКІ АЎТАМАБІЛЯЎ
Нормы праектавання

_________________________________________________________________________________

Издание официальное

_________________________________________________________________________________
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 

Минск 2006

УДК [69+725.381.3.012+625.712.63](083.74)                             МКС 91.040.99                             КП 06

Ключевые слова: гаражи-стоянки, стоянки автомобилей, размещение, решения объемно-планировочные и конструктивные, системы инженерные, системы противопожарного водоснабжения, системы отопления, вентиляции и противодымной защиты, устройства электротехнические, пожаротушение автоматическое, сигнализация автоматическая пожарная, охрана окружающей среды, основные положения по эксплуатации.

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь
 «О техническом нормировании и стандартизации».

1  РАЗРАБОТАН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»), техническим комитетом по стандартизации в области архитектуры и строительства «Проектирование зданий и сооружений» (ТКС 04).

ВНЕСЕН управлением территориального развития, градостроительства и архитектуры Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 января 2006 г. № 19.

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры
и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 3.02 «Жилые, общественные и производственные здания и сооружения, благоустройство территорий». 

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой на территории Республики Беларусь ВСН 01-89/Минавтотранс РСФСР (в части требований к гаражам-стоянкам и стоянкам автомобилей)).

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Издан на русском языке.

( Минстройархитектуры, 2006

Содержание

1 Область применения
1

2 Нормативные ссылки
1

3 Термины и определения и сокращения
2

4 Размещение гаражей-стоянок и стоянок
3

5 Объемно-планировочные и конструктивные решения
3

5.1 Классификация гаражей-стоянок
3

5.2 Общие требования
4

5.3 Эвакуация
8

5.4 Габариты помещений, приближения и расстояния
9

5.5 Хранение специальных автомобилей (газобаллонных и предназначенных
для перевозки ГСМ)
10

5.6 Подземные гаражи-стоянки
10

5.7 Надземные гаражи-стоянки закрытого типа
11

5.8 Надземные гаражи-стоянки открытого типа
12

5.9 Гаражи-стоянки с грузовыми лифтами
12

5.10 Механизированные гаражи-стоянки
12

5.11 Стоянки
13

6
Инженерные системы и оборудование
14
6.1 Общие требования
14

6.2 Системы противопожарного водоснабжения
14

6.3 Системы отопления, вентиляции и противодымной защиты
14

6.4 Электротехнические устройства
18

6.5 Автоматическое пожаротушение и автоматическая пожарная сигнализация
18

7
Охрана окружающей среды
19

8
Основные требования по эксплуатации
20

Библиография
21

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ
ГАРАЖИ-СТОЯНКИ И СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Нормы проектирования

ГАРАЖЫ-СТАЯНКІ І СТАЯНКІ АЎТАМАБІЛЯЎ
Нормы праектавання

The Garages-stop and parking the cars

Rates of the designing
Дата введения 2006-07-01

1  Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распространяется на гаражи-стоянки и стоянки автомобилей (далее — гаражи-стоянки, стоянки) и устанавливает нормы их проектирования.

Требования настоящего технического кодекса являются обязательными для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими проектирование гаражей-стоянок и стоянок, предназначенных для хранения автомобилей всех категорий, мотоциклов, мотороллеров и мопедов.

Настоящий технический кодекс не распространяется на гаражи-стоянки и стоянки, предназначенные для хранения автомобилей, перевозящих взрывчатые, ядовитые, инфицирующие и радиоактивные вещества, фекальные жидкости и твердые бытовые отходы.

2  Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты (далее — ТНПА) в области технического нормирования и стандартизации: 1)
СТБ 1392-2003
Система стандартов пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 12.1.005-88
Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 14254-96
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками

ГОСТ 17677-82
Светильники. Общие технические условия

СНБ 1.03.02-96
Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве

СНБ 2.02.01-98
Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов
СНБ 2.02.02-01
Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре
СНБ 2.02.03-03
Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения
СНБ 2.02.04-03
Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий

СНБ 2.04.05-98
Естественное и искусственное освещение
СНБ 3.01.04-02
Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов
СНБ 3.03.02-97
Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов

СНБ 4.01.02-03
Противопожарное водоснабжение 

СНБ 4.02.01-03
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

СНБ 4.03.01-98
Газоснабжение
____________________

1) СНБ, Пособия к СНБ, ВСН и СН имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

П3-02 к СНБ 1.03.02-96  Состав и порядок разработки раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации

ВСН 60-89/Госкомархитектуры  Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

СН 441-72* изд. 1987 г. Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверять действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов по строительству, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Термины и определения и сокращения

3.1 В настоящем техническом кодексе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 автомобиль газобаллонный: Автомобиль с двигателем, работающим на сжатом природном газе или сжиженном углеводородном газе.

3.1.2 бокс: Часть помещения, предназначенная для хранения не более двух автомобилей, ограниченная ограждающими конструкциями или сетчатым ограждением и оборудованная воротами.
3.1.3 выезд из бокса непосредственно наружу: Выезд, осуществляемый на прилегающую
к боксу открытую территорию.

3.1.4 гараж-стоянка: Здание (часть здания), предназначенное(ая) для хранения автомобилей. 

3.1.5 гараж-стоянка боксового типа: Гараж-стоянка, в котором автомобили хранятся в боксах.

3.1.6 гараж-стоянка встроенный: Гараж-стоянка, встроенный в здание или сооружение.

3.1.7 гараж-стоянка закрытого типа: Гараж-стоянка надземный с наружными ограждающими конструкциями.

3.1.8 гараж-стоянка механизированный: Гараж-стоянка надземный, в котором перемещение автомобилей на место хранения осуществляется специальными механизированными устройствами без участия водителя.

3.1.9 гараж-стоянка многоэтажный: Гараж-стоянка, размещенный в двух и более этажах.

3.1.10 гараж-стоянка надземный: Гараж-стоянка, все этажи которого являются надземными. 

Примечание — Гараж-стоянка, расположенный в цокольном этаже, относится к надземному. 

3.1.11 гараж-стоянка одноэтажный: Гараж-стоянка, размещенный в одном этаже. 
3.1.12 гараж-стоянка отдельно стоящий: Гараж-стоянка, размещенный отдельно от других зданий или сооружений.

3.1.13 гараж-стоянка открытого типа: Гараж-стоянка надземный без стенового ограждения или с частичным ограждением (5.8.3). 

3.1.14 гараж-стоянка подземный: Гараж-стоянка, все этажи которого являются подземными. 

Примечание — Гараж-стоянка, расположенный в подвальном этаже, относится к подземному. 

3.1.15 гараж-стоянка пристроенный: Гараж-стоянка, пристроенный к зданию или сооружению.

3.1.16 гараж-стоянка с грузовыми лифтами: Гараж-стоянка, в котором перемещение автомобилей на соответствующий этаж осуществляется грузовыми лифтами с участием водителей. 

3.1.17 помещение хранения автомобилей: Основное помещение гаража-стоянки, предназначенное только для хранения транспортных средств, указанных в разделе 1.

3.1.18 рампа (рамповое устройство): Сооружение или часть его, обеспечивающее сообщение между различными этажами (уровнями) гаража-стоянки и предназначенное для передвижения автомобилей.

3.1.19 рампа изолированная: Рампа, отделенная от помещения хранения автомобилей противопожарными преградами.

3.1.20 рампа неизолированная: Рампа, не отделенная от помещения хранения автомобилей противопожарными преградами.

3.1.21 рампа однопутная: Рампа, имеющая одну полосу для передвижения автомобилей.

3.1.22 рампа двухпутная: Рампа, имеющая две полосы для передвижения автомобилей.

3.1.23 стоянка: Оборудованная открытая площадка, предназначенная для хранения автомобилей.

3.1.24 этаж посадочный: Этаж основного въезда (выезда) автомобилей в гараж-стоянку.

3.2 В настоящем техническом кодексе применяют следующие сокращения:

ГСМ — горюче-смазочные материалы;

ПРГО — предел распространения горения одиночным кабелем;

СУГ — сжиженный углеводородный газ; 

СПГ — сжатый природный газ;

ТО — техническое обслуживание;

ТР — текущий ремонт.

4  Размещение гаражей-стоянок и стоянок

4.1 Размещение и вместимость гаражей-стоянок и стоянок следует предусматривать в соответствии с требованиями СНБ 3.01.04, СНБ 3.03.02, [1], настоящего технического кодекса и других действующих ТНПА. Противопожарные разрывы от гаражей-стоянок и стоянок до других зданий и сооружений следует принимать по СНБ 2.02.04.

4.2 Гаражи-стоянки, как правило, размещаются отдельно стоящими.

Гаражи-стоянки допускается пристраивать к зданиям другого назначения, надстраивать или встраивать в них, в том числе располагать под этими зданиями в подземных этажах.

Подземные гаражи-стоянки допускается размещать на незастроенной территории — под проездами, улицами, площадями, спортивными площадками, газонами, скверами, линиями электропередачи (вне охранной зоны), вне охранных зон инженерных коммуникаций.

4.3 Гаражи-стоянки допускается встраивать и пристраивать к зданиям другого класса функциональной пожарной опасности I–V степеней огнестойкости по СНБ 2.02.01.

4.4 Не допускается размещение гаражей-стоянок в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф2.1, Ф4.1 по СНБ 2.02.01, а также класса Ф5 категорий по взрывопожарной опасности А и Б согласно [2].

Не допускается устройство боксов в гаражах-стоянках, встроенных в здания класса Ф1.3.

4.5 В здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 допускается встраивать гаражи-стоянки независимо от степени огнестойкости здания.

4.6 Не допускается выезд из гаражей-стоянок боксового типа непосредственно на улицы категорий М, А, Б, В, Г, Д, Е и З (см. таблицу 3.1 СНБ 3.03.02). 

4.7 Стоянки, как правило, размещаются на оборудованных площадках на уровне земли. Стоянки допускается размещать над существующими инженерными сетями по согласованию с соответству​ющими службами.

Стоянки могут размещаться на плоской кровле здания (сооружения).

4.8 Места хранения автомобилей в гаражах-стоянках и на стоянках могут быть временными и постоянными, с закреплением мест хранения за владельцами автомобилей.

5  Объемно-планировочные и конструктивные решения

5.1  Классификация гаражей-стоянок 

5.1.1 Гаражи-стоянки подразделяются на:

— одноэтажные;

— многоэтажные;

— подземные;

— надземные; 

— отдельно стоящие; 

— встроенные;

— пристроенные;

— открытого типа;

— закрытого типа;

— боксового типа;

— механизированные;

— с грузовыми лифтами.

5.1.2 Надземные гаражи-стоянки следует проектировать высотой не более 9 этажей, подземные — не более двух этажей. Гаражи-стоянки могут включать в себя как надземные, так и подземные этажи.

5.1.3 В многоэтажных гаражах-стоянках перемещение автомобилей может осуществляться:

— с участием водителей: 

по рампам;

по наклонным перекрытиям с уклоном не более 6 %;

грузовыми лифтами;

— без участия водителей — механизированными устройствами.

5.1.4 Перемещение людей в многоэтажных гаражах-стоянках следует предусматривать:

— по лестничным клеткам;

— по специально предусмотренному пешеходному тротуару рампового устройства;

— по магистральным проездам на этажах;

— по магистральным проездам наклонных перекрытий;

— пассажирскими лифтами, при разнице отметок первого и верхнего этажей более 15 м, причем размеры кабины одного из пассажирских лифтов должны обеспечивать транспортирование инвалидов, пользующихся креслами-колясками. 

5.2  Общие требования

5.2.1 При проектировании гаражей-стоянок и стоянок должны соблюдаться требования [3], настоящего технического кодекса и других действующих ТНПА.

5.2.2 Состав и порядок разработки проектной документации на гаражи-стоянки и стоянки должен соответствовать требованиям СНБ 1.03.02. Структура и состав помещений определяется заданием на проектирование.

5.2.3 В гаражах-стоянках и на стоянках постоянного хранения автомобилей допускается предусматривать:

— служебные и бытовые помещения для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные
и кассовые пункты, диспетчерская, охрана);

— помещения технического назначения (для инженерного оборудования);

— санитарные узлы, общественные телефоны, кладовую для багажа клиентов, санитарные узлы
и бытовые помещения для инвалидов, пользующихся креслами-колясками (только на посадочном этаже).

Необходимость в этих помещениях, их состав и площади следует определять в задании на проектирование (с учетом размеров гаражей-стоянок и особенностей их эксплуатации), проектирование их следует выполнять в соответствии с требованиями действующих ТНПА. 

На стоянках временного хранения автомобилей допускается предусматривать кассовые пункты или автоматы.

Помещения для мойки автомобилей предусматриваются согласно 7.6. 

5.2.4 Размещение торговых помещений, лотков, киосков, ларьков и т. п. непосредственно в помещениях хранения автомобилей не допускается.

5.2.5 Места хранения автомобилей для инвалидов, как правило, следует предусматривать на посадочном этаже.

5.2.6 В составе гаража-стоянки (за исключением гаражей-стоянок, встроенных в жилые здания) по заданию на проектирование допускается размещение помещений постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т. п. Такие помещения должны быть отделены от гаража-стоянки противопожарными стенами 2 типа и перекрытиями 3 типа. Входы и въезды в эти помещения должны быть изолированы от входов и въездов в гараж-стоянку.

5.2.7 В зданиях, в которые встроены гаражи-стоянки, уровень шума не должен превышать допустимый, установленный санитарными нормами и правилами для этих зданий.

5.2.8 Категории зданий и помещений гаражей-стоянок по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять по [2].

Помещения гаражей-стоянок закрытого типа для размещения легковых автомобилей допускается относить к категории В (пожароопасной) при выполнении следующих мероприятий:

— оборудование помещений системой автоматического контроля воздушной среды (установка газоанализаторов до взрывоопасных концентраций);

— установка в помещениях хранения автомобилей, а также со стороны входов смежных помещений и в помещениях с постоянным круглосуточным пребыванием людей (помещение охраны, диспетчерской и т. п.) звуковой и световой сигнализации;
— оборудование помещений хранения автомобилей системами вентиляции (с механическим побуждением, резервной вытяжной системой и автоматическим вводом резерва, при необходимости — установка аварийной вентиляции с необходимой кратностью воздухообмена); 

— электроснабжение перечисленных систем по I категории надежности;

— устройство покрытий полов помещений хранения автомобилей из материалов, исключающих искрообразование.

При достижении в помещениях хранения автомобилей 20 %-ного нижнего концентрационного предела воспламенения газов (паров) следует предусматривать:

— включение звукового и светового сигналов, аварийного освещения вышеуказанных помещений, всех путей эвакуации из них, в том числе рамп, а также включение световых указателей, устанавливаемых над выходами из помещений и через каждые 50 м по путям эвакуации, включение приточной вентиляции помещений хранения автомобилей, смежных помещений и смежных этажей
в многоэтажных гаражах-стоянках;

— оповещение звуковой сигнализацией всех работающих в гаражах-стоянках о срабатывании системы автоматического контроля воздушной среды;
— отключение в помещении хранения автомобилей всех прочих потребителей электроэнергии, за исключением технических средств противопожарной защиты;

— одновременное отключение электрооборудования в помещениях хранения автомобилей и в смежных с ними помещениях.

Электрооборудование смежных помещений, размещенное в 5-метровой зоне от дверных проемов помещений хранения автомобилей, должно быть выполнено в исполнении, соответствующем зонам взрывоопасности В-Iа согласно [4]. 

Электроустановки должны отвечать следующим требованиям:

— степень защиты светильников по ГОСТ 17677 и ГОСТ 14254 должна быть не ниже: для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления — IР4Х, для люминесцентных ламп — 5Х;
— прокладку электропроводок следует осуществлять в соответствии с 7.4.36 и 7.4.39 [4];
— степень защиты оболочки штепсельных розеток по ГОСТ 14254 должна быть не ниже IР43.

5.2.9 Гаражи-стоянки, пристроенные к зданиям или встроенные в здания другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными преградами с пределом огнестойкости
не менее REI 150 и классом пожарной опасности строительных конструкций К0. 

В зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 встроенные гаражи-стоянки следует отделять от жилых этажей техническим этажом или одним монолитным железобетонным пылегазонепроницаемым (с шумозащитой) междуэтажным перекрытием с пределом огнестойкости REI 150. Категории автомобилей, размещаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, устанавливаются в задании на проектирование.

5.2.10 Автомобили, в зависимости от их габаритных размеров, подразделяются на категории, указанные в таблице 1.

	Таблица 1
	В метрах

	Категории автомобиля
	Габаритные размеры автомобиля

	
	по длине
	по ширине

	I *
	 До   6  включ.
	  До  2,1  включ.

	II
	   Св.  6   “     8      “
	 Св.  2,1   “   2,5      “

	III **
	    “     8   “   12      “
	  “     2,5   “   2,8      “

	IV
	    “   12
	  “     2,8

	
*
В том числе мотоциклы с колясками и без колясок, мотороллеры и мопеды.

**
В том числе сочлененные автобусы.

	Примечания

1 Категория автомобиля, габаритные размеры которого по длине или ширине отличаются от приведенных в таблице, должна определяться по размеру, относящемуся к большей (по порядку) категории.

2 Категория автопоездов устанавливается по габаритным размерам автомобилей-тягачей. 


5.2.11 Над проемами ворот встроенного в здание гаража-стоянки следует предусматривать козырьки из негорючих материалов шириной (вылетом) не менее 1 м и длиной, превышающей ширину ворот не менее чем на 0,8 м в каждую сторону. Расстояние от края козырька до низа вышележащих оконных проемов здания другого назначения должно быть не менее 4 м. При отсутствии окон со стороны ворот встроенного гаража-стоянки устройство козырьков не требуется.

5.2.12 Для обеспечения функциональной связи встроенного гаража-стоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток гаража-стоянки следует предусматривать в вестибюль основного входа здания с устройством на этажах гаража-стоянки тамбуров-
шлюзов 1 типа с подпором воздуха при пожаре. При сообщении встроенного гаража-стоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток в соответствии с требованиями настоящих норм и СНБ 4.02.01. 

5.2.13 Многоэтажные гаражи-стоянки должны иметь выходы на кровлю.

5.2.14 Из каждого пожарного отсека гаража-стоянки следует предусматривать не менее двух выездов. Один из выездов допускается организовать через соседний пожарный отсек гаража-стоянки.

5.2.15 Количество наружных ворот в одноэтажных надземных гаражах-стоянках, а также гаражах-стоянках, расположенных в подвальном или цокольном этажах, для въезда и выезда из помещений хранения автомобилей, кроме автомобилей I категории, следует принимать при количестве автомобилей:

—               до    25  включ.  
— одни ворота;

— св.   25   “   100               
— двое ворот;

—  “    100                        
— двое ворот и дополнительно одни ворота на каждые последующие полные или неполные 100 автомобилей.

Количество наружных ворот для въезда и выезда из помещения хранения автомобилей, кроме помещения с одними наружными воротами, допускается уменьшать на одни ворота при условии возможности въезда и выезда через одно смежное помещение, обеспеченное нормативным количеством наружных ворот, рассчитанным на общую численность автомобилей в этих помещениях. 

5.2.16 Количество наружных ворот в одноэтажных гаражах-стоянках, кроме подземных, с помещениями хранения автомобилей I категории следует принимать при количестве автомобилей:

—               до    50  включ.
— одни ворота;

— св.   50   “   200
— двое ворот;

—  “    200
— двое ворот и дополнительно одни ворота на каждые последующие полные или неполные 200 автомобилей.

5.2.17 Въезд (выезд) из подземных и надземных этажей гаражей-стоянок через помещения хранения автомобилей первого этажа не допускается.

5.2.18 Размеры наружных ворот для въезда и выезда принимаются в зависимости от категории автомобилей и должны превышать габариты автомобилей на величины, указанные в таблице 2.

	Таблица 2
	В метрах, не менее

	Параметры превышения
	Минимальные размеры превышения
для автомобилей категории

	
	I
	II
	III
	IV

	1  Превышение ширины автомобиля при проезде:

перпендикулярно плоскости ворот

под углом к плоскости ворот
	0,7

1,0
	0,9

1,3
	0,9

1,5
	1,2

2,0

	2  Превышение высоты автомобиля
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2


5.2.19 Число и тип рамп в гаражах-стоянках принимаются в зависимости от количества автомобилей, расположенных на всех этажах, кроме первого (для подземных гаражей-стоянок — на всех этажах) с учетом режима использования гаража-стоянки, расчетной интенсивности движения, планировочных решений по его организации и должно быть не менее:

	— одна однопутная                                   
	— 
	 
	до
	   100 включ.;

	— одна двухпутная                                   
	— св.
	  100
	 “
	   300     “  

	— две однопутные                                    
	—  “
	  300
	 “
	 1000     “

	— три однопутные или две двухпутные 
	—  “
	1000
	
	


Для расчета заполнения гаража-стоянки и интенсивности движения по рампам скорость движения автомобилей принимается равной 15 км/ч с расстоянием между ними 20 м, при этом интенсивность движения должна быть не более 600 автомобилей в час.

5.2.20 Ширину проезжей части однопутных рамп следует принимать по таблице 3. Ширина проезжей части каждой полосы движения двухпутной рампы должна приниматься равной ширине проезжей части соответствующей однопутной рампы.

Таблица 3

	Вид рампы
	Ширина проезжей части

	Прямолинейная
	Ширина автомобиля плюс 0,8 м, но не менее 2,5 м

	Криволинейная
	Ширина полосы, которую образует в плане проекция движущегося автомобиля, плюс 1 м, но не менее 3,5 м


5.2.21 Рампы и рамповые устройства в гаражах-стоянках должны соответствовать следующим требованиям: 

— наружный радиус кривой поворота проезжей части криволинейной рампы должен превышать на 1 м наименьший внешний радиус поворота автомобиля;

— продольный уклон проезжей части закрытой прямолинейной рампы по оси полосы движения должен быть не более 18 %, криволинейной — не более 13 %, продольный уклон открытой (не защищенной от атмосферных осадков) рампы — не более 10 %;
— поперечный уклон проезжей части прямолинейной и криволинейной рамп должен быть не более 6 %;

— сопряжение верха проезжей части рампы с участками горизонтальных площадок должно быть плавным, расстояние от низа автомобиля до участка сопряжения должно быть не менее 0,1 м;

— с обеих сторон проезжей части рампы следует предусматривать колесоотбойные устройства высотой не менее 0,15 м и шириной не менее 0,2 м; средний барьер, разделяющий проезжие части двухпутной рампы, должен быть шириной не менее 0,3 м;

— на рампах с пешеходным движением вместо одного из колесоотбойных устройств следует предусматривать тротуар шириной не менее 0,8 м, приподнятый над проезжей частью рампы не менее чем на 0,15 м;

— на криволинейных рампах тротуар следует располагать с внутренней стороны;

— расстояние от верха проезжей части рампы до низа перекрытия или оборудования следует принимать равным высоте автомобиля плюс 0,2 м, но не менее 2 м.

5.2.22 В гаражах-стоянках закрытого типа, имеющих два этажа и более, общие для всех этажей рампы должны отделяться на каждом этаже от помещений хранения автомобилей противопожарными преградами согласно требованиям, изложенным в таблице 4.

Таблица 4 
	Этаж гаража-стоянки
	Тип противопожарных преград по СНБ 2.02.01

	
	Стены
	Ворота
	Тамбуры-шлюзы

	 Подземный 
	1
	—
	1*

	 Надземный 
	2
	2
	2**

	*
Глубина тамбура-шлюза должна обеспечивать открывание ворот и быть не менее 1,0 м.

**
Устройство тамбура-шлюза рекомендуется.


5.2.23 В случае устройства тамбуров-шлюзов между рампами и помещениями хранения автомобилей подпор воздуха в них при пожаре следует предусматривать в соответствии с требованиями СНБ 4.02.01. Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбурах-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре. Эти устройства должны быть сблокированы с установками пожарной автоматики. 

При применении пожарных извещателей их установка должна осуществляться по обе стороны от закрываемого проема. Двери и ворота (в том числе в противопожарных преградах) должны обеспечиваться техническими средствами, позволяющими закрывать (открывать) их вручную.

5.2.24 Противопожарные междуэтажные перекрытия гаражей-стоянок с изолированными рампами не должны иметь открытых проемов, через которые возможно проникновение дыма. Места пересечения междуэтажных перекрытий инженерными коммуникациями должны иметь уплотнения из негорючих материалов, обеспечивающих дымо- и газонепроницаемость. Инженерные коммуникации должны прокладываться в отдельных шахтах. 

5.2.25 В помещениях хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на рампу или в смежный пожарный отсек, а также на плоской кровле (при размещении там стоянки) должны предусматриваться мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре. 

5.2.26 В надземных гаражах-стоянках допускается устройство неизолированных рамп в следующих случаях: 

— в зданиях гаражей-стоянок закрытого типа, разделенных на противопожарные отсеки (секции), включающие в себя не более трех этажей и суммарной площадью этажей в отсеке (секции), не превышающей 10 400 м2; 

— в зданиях гаражей-стоянок открытого типа; 

— при реконструкции существующих зданий гаражей-стоянок закрытого типа при суммарной площади этажей, соединенных неизолированными рампами, в противопожарном отсеке (секции), не превышающей 10 400 м2.

5.2.27 Ограждающие конструкции лифтовых шахт и шахт инженерных коммуникаций должны соответствовать требованиям СНБ 2.02.03.

5.2.28 Покрытие пола гаражей-стоянок следует принимать из материалов с пожарно-техни-
ческими показателями не ниже Г2, Д2, Т2, РП 1. Оно должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений.

5.2.29 Полы в помещениях хранения автомобилей должны быть с уклоном не менее 1 % в сторону трапов и лотков, в боксах — в сторону ворот. Уклон лотков следует принимать не менее 1 %. Устройство пола каждого этажа многоэтажного гаража-стоянки, размещение трапов и лотков должны исключать попадание жидкостей на рампу и ниже расположенные этажи.

5.2.30 Помещения хранения автомобилей допускается предусматривать без естественного освещения или с недостаточным по биологическому действию естественным освещением.

5.3  Эвакуация

5.3.1 С каждого этажа (пожарного отсека) гаражей-стоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу или в лестничные клетки. Один из эвакуационных выходов допускается предусматривать на изолированную рампу. 

Рампа в гараже-стоянке, если она служит эвакуационным путем, с одной из сторон должна иметь тротуар шириной не менее 0,8 м с колесоотбоем или ограждением высотой не менее 0,8 м.

Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобиля до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 5.

	Таблица 5
	В метрах

	Гараж-стоянка
	Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода
при расположении мест хранения автомобилей

	
	между эвакуационными выходами
	в тупиковой части помещения

	Подземная 
	40
	20

	Надземная 
	60
	25

	Примечание — Измерение длины пути эвакуации следует проводить по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей.


5.3.2 Эвакуацию людей из помещений, указанных в 5.2.3, следует предусматривать через лестничные клетки или рампы. Допускается устройство эвакуационных выходов через помещения хранения автомобилей.

5.3.3 Для выхода из помещения хранения автомобилей на рампу или в смежный пожарный отсек следует предусматривать вблизи ворот тамбура-шлюза или в воротах противопожарную дверь размером не менее 0,9(2,0 м с высотой порога не более 0,1 м.

5.3.4 Эвакуационные выходы из помещений вентиляционных камер, расположенных на антресолях и вставках (встройках) в гаражах-стоянках I–IV степеней огнестойкости, при отсутствии в них масляных и других сгораемых фильтров, допускается предусматривать на внутренние открытые стальные наклонные лестницы, размещаемые в помещениях хранения автомобилей. 

5.4  Габариты помещений, приближения и расстояния

5.4.1 В местах проезда и хранения автомобилей высота помещений от пола до низа выступающих конструкций и подвесного оборудования в свету должна превышать не менее чем на 0,2 м высоту автомобиля и быть не менее 2,0 м. В гаражах-стоянках с перемещением автомобилей без участия водителя высоту помещения допускается принимать равной высоте автомобиля плюс 0,2 м.

5.4.2 Расстояния между автомобилями на местах хранения, а также между автомобилями и конструкциями гаража-стоянки принимаются в зависимости от категории автомобилей, способа их хранения (расстановки) и должны быть не менее указанных в таблице 6.

	Таблица 6
	В метрах, не менее

	Наименование габаритов приближения
	Расстояния для автомобилей категории

	
	I
	II, III
	IV

	1 Расстояние между продольными сторонами автомобилей, а так-
же между стеной и автомобилем, стоящим параллельно стене
	0,5
	0,6
	0,8

	2 Расстояние между продольной стороной автомобиля и колонной или пилястрой
	0,3
	0,4
	0,5

	3 Расстояние между передней стороной автомобиля и стеной или воротами при расстановке автомобилей:

а) прямоугольной

б) косоугольной
	0,7

0,5
	0,7

0,7
	0,7

0,7

	4 Расстояние между задней стороной автомобиля и стеной или воротами при расстановке автомобилей:

а) прямоугольной

б) косоугольной
	0,5

0,5
	0,7

0,7
	0,7

0,7

	5 Расстояние между автомобилями, стоящими один за другим
	0,4
	0,5
	0,6

	Примечания

1 При размещении у стен и колонн (в пределах высоты автомобиля) отопительных приборов, вентиляционных воздуховодов или другого оборудования здания расстояния, приведенные в поз. 1–4, должны приниматься до этого оборудования.
2 При расстановке автомобилей необходимо учитывать возможность открывания дверей кабин и салона для входа или выхода водителей.
3 При прямолинейном перемещении автомобилей в помещении для их хранения с помощью механизмов расстояния, указанные в данной таблице, допускается уменьшать в 2 раза.

4 При расстановке автомобилей всех категорий перпендикулярно к стене следует предусматривать колесоотбойное устройство на расстоянии от стены до его края на 0,3 м больше заднего или переднего свеса автомобиля. Высоту колесоотбойного устройства следует принимать для автомобилей, м, не менее:

— I категории
— 0,12;

— II, III категории
— 0,30;

— IV категории
— 0,40.

5 При хранении автомобилей на стоянках (с навесами или без) расстояния, приведенные в таблице, должны увеличиваться: для автомобилей на 0,1 м; для автопоездов — на 0,2 м; при оборудовании площадок устройствами для обогрева автомобилей эти расстояния должны назначаться с учетом габаритов и расположения указанных устройств.
6 Расстояние между передней стороной автомобиля и воротами, предназначенными для выезда двух автомобилей
и более, должно приниматься с учетом габаритов приближения, приведенных в 5.4.3а).


5.4.3 Проезды в помещениях хранения автомобилей должны предусматриваться с учетом следующих габаритов приближения маневрируемых (устанавливаемых на место хранения или выезжающих с него) автомобилей к конструкциям зданий и к автомобилям на местах хранения: 

а) до соседних автомобилей или до конструкций здания в ряду хранения маневрируемого автомобиля, м:

0,2
— при автомобилях 
I 
категории;

0,3
—            то же          
II 
категории; 

0,4
—                “              
  III, 
IV категорий;

б) до автомобилей или конструкций здания на другой стороне проезда от ряда хранения маневрируемого автомобиля, м:

0,7
 — при автомобилях
I 
категории;

0,8
 —            то же         
II 
категории; 

1,0
 —                “             
  III, 
IV категорий.

Примечание — В пределах ширины проездов, предусмотренных в настоящем пункте, не допускается размещение колонн.
5.4.4 Минимальные размеры места хранения автомобилей должны быть, м, не менее: 

— длина
— 5,0; 

— ширина
— 2,3; 

— ширина (для инвалидов, пользующихся креслами-колясками)
— 3,5.

5.5  Хранение специальных автомобилей (газобаллонных и предназначенных для перевозки ГСМ)

5.5.1 Хранение газобаллонных автомобилей не допускается:

— в подземных этажах гаражей-стоянок;

— в надземных гаражах-стоянках закрытого типа, встраиваемых в здания другого назначения;

— в надземных гаражах-стоянках закрытого типа с неизолированными рампами;

— в боксах, не имеющих непосредственного выезда наружу, и в боксах, оборудованных подвалами или смотровыми ямами. 

5.5.2 На стоянках и в гаражах-стоянках хранения газобаллонных автомобилей не допускается устройство подвалов, каналов, приямков, смотровых ям, тоннелей, колодцев, за исключением приямков на участке мойки автомобилей.

5.5.3 Хранение автомобилей, предназначенных для перевозки ГСМ, допускается предусматривать на стоянках, в одноэтажных отдельно стоящих гаражах-стоянках и в пристройках к одноэтажным производственным зданиям. 

5.5.4 Хранение автомобилей для перевозки ГСМ на стоянках следует предусматривать группами до 50 автомобилей и общей вместимостью указанных материалов не более 600 м3. Расстояние между такими группами, а также до мест хранения других автомобилей должно быть не менее 12 м.

5.5.5 Хранение автомобилей для перевозки ГСМ в отдельно стоящих гаражах-стоянках и в
пристройках к одноэтажным производственным зданиям следует предусматривать в количестве
до 10 шт. и общей емкостью автоцистерн до 30 м3. Отдельно стоящий гараж-стоянка и пристройка должны быть не ниже II степени огнестойкости по СНБ 2.02.01, пристройка должна отделяться от здания глухой противопожарной стеной 2 типа.

5.5.6 Для обеспечения взрывопожаробезопасности в помещениях хранения автомобилей для перевозки ГСМ следует предусматривать:

— размещение этих помещений у наружных стен с обеспечением естественного проветривания не менее однократного воздухообмена в час;

— устройство вытяжной вентиляции;

— устройство световой и звуковой сигнализации от газоанализаторов перед въездом (выездом)
в помещение при образовании взрывоопасной концентрации и работе вытяжной вентиляции, а также вывод сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием персонала.

5.6  Подземные гаражи-стоянки

5.6.1 Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземного гаража-стоянки в зависимости от степени огнестойкости и этажности должна быть не более указанной в таблице 7. 

Таблица 7

	Степень огнестойкости 
гаража-стоянки
	Наибольшее число этажей
	Наибольшая допустимая площадь этажа
в пределах пожарного отсека, м2

	I, II
	2
	4000

	III, IV
	2
	3000

	V
	1
	3000

	Примечание — Класс пожарной опасности строительных конструкций подземного гаража-стоянки должен быть К0.


5.6.2 Помещения для обслуживающего и дежурного персонала, насосные пожаротушения и водоснабжения, трансформаторные подстанции с сухими трансформаторами допускается размещать не ниже первого (верхнего) подземного этажа. Размещение других технических помещений в подземном гараже-стоянке (автоматические насосные станции для откачки воды при тушении пожара, откачки грунтовых вод и других утечек воды, водомерные узлы, помещения энергоснабжения, вентиляционные камеры, тепловые пункты и др.) не нормируется. 

Размещение помещений технического обслуживания и ремонта автомобилей в подземных гаражах-стоянках не допускается. 

5.6.3 В подземных гаражах-стоянках в помещениях хранения автомобилей устройство отдельных боксов не допускается.

5.6.4 Выезды и въезды подземных гаражей-стоянок должны находиться на расстоянии от зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3 и Ф4.1 в соответствии с требованиями СНБ 3.01.04. 

5.6.5 В подземных гаражах-стоянках допускается применять неизолированные наклонные междуэтажные перекрытия с общей площадью в пределах пожарного отсека согласно таблице 7.
5.6.6 В двухэтажных подземных гаражах-стоянках выходы из этажей в лестничные клетки и выходы из лифтовых шахт следует предусматривать через поэтажные тамбуры-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.

5.7  Надземные гаражи-стоянки закрытого типа 

5.7.1 Площадь этажа надземного гаража-стоянки закрытого типа в пределах пожарного отсека
в зависимости от степени огнестойкости и этажности должна быть не более указанной в таблице 8. 

Таблица 8 

	Степень огнестойкости гаража-стоянки
	Наибольшее число 
этажей
	Наибольшая допустимая площадь этажа
в пределах пожарного отсека, м2 

	
	
	одноэтажного гаража-стоянки
	многоэтажного гаража-стоянки

	I, II
	9
	10 400
	5200

	III
	6
	7800
	3600

	IV
	5
	7800
	3000

	V
	2
	5200
	1200

	VI
	1
	3600
	—

	VII
	1
	2000
	—

	VIII
	1
	800
	—


5.7.2 В надземных гаражах-стоянках закрытого типа I–IV степеней огнестойкости допускается для выделения мест хранения автомобилей устройство изолированных боксов. Перегородки между боксами должны быть противопожарными 2 типа. Ворота в боксах могут быть сетчатыми или со сплошным заполнением полотен. В полотнах со сплошным заполнением следует предусматривать отверстие размером 0,3(0,3 м на высоте от 1,4 до 1,6 м для подачи средств тушения и осуществления контроля противопожарного состояния.

5.7.3 В одно- и двухэтажных надземных гаражах-стоянках закрытого типа I–V степеней огнестойкости устройство изолированных боксов с противопожарными перегородками 2 типа и противопожарными перекрытиями 3 типа допускается при условии обеспечения непосредственного выезда автомобиля наружу из каждого бокса.

5.8  Надземные гаражи-стоянки открытого типа 

5.8.1 Площадь этажа надземного гаража-стоянки открытого типа в пределах пожарного отсека
в зависимости от степени огнестойкости и этажности, указанную в таблице 8, допускается увеличивать на 50 %.

5.8.2 В надземных гаражах-стоянках открытого типа ширина здания, как правило, не должна превышать 42 м. Допускается увеличивать указанную ширину здания при разработке мероприятий, обеспечивающих проветривание, а также дымоудаление при пожаре. Устройство боксов, сооружение стен (за исключением стен лестничных клеток) и перегородок, затрудняющих проветривание, не допускается.

5.8.3 Площадь открытых проемов в наружных стеновых ограждениях надземных гаражей-стоянок открытого типа должна составлять не менее 50 % площади ограждающих конструкций каждого этажа по длинным сторонам гаража-стоянки. Открытые проемы допускается заполнять сетчатым ограждением и устраивать над ними козырьки из негорючих материалов. При этом должно быть обеспечено сквозное проветривание этажа.

5.8.4 Высота поэтажного парапета в помещении хранения автомобилей в надземных гаражах-стоянках открытого типа не должна превышать 1 м.

5.9  Гаражи-стоянки с грузовыми лифтами 

5.9.1 Площадь этажа гаража-стоянки с грузовыми лифтами в пределах пожарного отсека в зависимости от степени огнестойкости и этажности должна быть не более указанной в таблице 8.

5.9.2 Въезд в грузовой лифт (выезд из него) на посадочном этаже гаражей-стоянок с грузовыми лифтами необходимо предусматривать непосредственно из помещения, выделенного противопожарными перегородками 1 типа и имеющего непосредственный въезд и выезд наружу.

5.9.3 Грузоподъемность грузовых лифтов определяется в проектной документации с учетом технических характеристик автомобилей. Внутренние габариты кабины грузовых лифтов устанавливаются в зависимости от категории автомобилей и должны превышать габариты автомобилей на величины, указанные в таблице 9. 

	Таблица 9
	В метрах, не менее  

	Параметры превышения
	Минимальные размеры превышения
для автомобилей категории

	
	I
	II
	III
	IV*

	Превышение габаритов автомобиля:
	
	
	
	

	ширины
	0,6
	0,6
	0,6
	—

	длины
	0,8
	0,8
	0,8
	—

	высоты
	0,2
	0,2
	0,2
	—

	* Хранение автомобилей IV категории в гаражах-стоянках с грузовыми лифтами не допускается.


5.9.4 Грузовые лифты должны отвечать требованиям [5]. 

5.9.5 Число грузовых лифтов определяется расчетом в зависимости от количества автомобилей, расположенных на всех этажах, кроме первого (для подземных гаражей-стоянок — на всех этажах)
с учетом режима использования гаража-стоянки, технических характеристик грузовых лифтов и объемно-планировочных решений гаражей-стоянок. 

5.9.6 Общий для всех этажей грузовой лифт при двух и более этажах гаражей-стоянок должен отделяться на каждом этаже от помещений хранения автомобилей противопожарными преградами согласно таблице 4.

5.10  Механизированные гаражи-стоянки 

5.10.1 Механизированные гаражи-стоянки могут быть только надземными.

5.10.2 Состав и площади помещений, мест хранения, параметры механизированных гаражей-стоянок должны приниматься в соответствии с заданием на проектирование и с учетом технических особенностей используемого механизированного устройства перемещения автомобилей и требований 5.10.7. При этом площадь этажа в пределах пожарного отсека в зависимости от степени огнестойкости и этажности не должна превышать указанную в таблице 8. 

5.10.3 Управление механизированным устройством для перемещения автомобилей, контроль его работы и системы пожарной безопасности следует осуществлять из помещения диспетчерской, расположенной на посадочном этаже.

5.10.4 Механизированные гаражи-стоянки допускается пристраивать к зданиям другого назначения при условии их отделения противопожарной стеной 1 типа.

5.10.5 Для механизированных гаражей-стоянок следует применять строительные конструкции класса пожарной опасности К0.

5.10.6 Механизированные гаражи-стоянки следует разделять на секции вместимостью не более
 50 автомобилей. Количество этажей механизированного гаража-стоянки должно быть не более девяти. 

5.10.7 К каждой секции механизированного гаража-стоянки должен быть обеспечен подъезд для пожарных машин в соответствии с требованиями СНБ 3.03.02 и должна быть обеспечена возможность доступа для пожарных подразделений на любой этаж с двух противоположных сторон.

5.10.8 Для технического обслуживания систем механизированного устройства секции допускается предусматривать лестницы 3 типа согласно СНБ 2.02.01.

5.11  Стоянки 

5.11.1 Необходимость оборудования стоянок постоянного хранения автомобилей служебными
и техническими помещениями, указанными в 5.2.3, устанавливается в задании на проектирование.

5.11.2 Стоянки, размещаемые на уровне земли, должны иметь твердое покрытие и уклоны, указанные в СНБ 3.03.02.

5.11.3 Покрытия плоской кровли здания (сооружения) при размещении на них стоянок автомобилей должны отвечать требованиям, предъявляемым к покрытию пола гаража-стоянки. Верхний слой покрытия следует предусматривать из материалов группы распространения пламени по поверхности не ниже РП 1.

5.11.4 Ограждение стоянок, размещаемых на уровне земли, должно выполняться в соответствии с СН 441, размещаемых на кровле зданий (сооружений) — по заданию на проектирование. Стоянки временного хранения автомобилей допускается не ограждать.

5.11.5 Организация движения на стоянках, размещаемых на уровне земли, должна обеспечивать двухстороннее или одностороннее движение автомобилей по проездам и максимальное разделение пешеходных и транспортных путей. 

При организации одностороннего движения стоянки временного хранения автомобилей вместимостью 20 мест и более, а также при организации двухстороннего движения стоянки временного хранения автомобилей вместимостью 50 мест и более должны иметь раздельные въезд и выезд на расстоянии не менее 15 м друг от друга шириной не менее 3,5 м каждый. При меньшей вместимости таких стоянок они могут иметь совмещенный въезд и выезд шириной не менее 6 м.

Стоянки постоянного хранения автомобилей вместимостью 50 мест и более должны иметь не менее двух въездов (выездов), расположенных на противоположных сторонах стоянки, шириной не ме-
нее 3,5 м каждый. Один из въездов (выездов) на стоянку используется для регулярного движения, остальные — для аварийной эвакуации автомобилей.

Количество аварийных выездов устанавливается исходя из вместимости стоянки — один аварийный выезд на каждые 200 автомобилей. 

5.11.6 На стоянках, упомянутых в 4.7.3 СНБ 3.03.02, допускается устанавливать ограничители въездов по согласованию с Государственной автомобильной инспекцией. 

5.11.7 Расстояния между автомобилями, проезды, минимальные размеры мест хранения автомобилей для стоянок, размещаемых на плоской кровле здания (сооружения), следует принимать
по 5.4.2 – 5.4.4.

5.11.8 Освещение стоянок следует выполнять в соответствии с требованиями СНБ 3.03.02 применительно к освещению улиц.

5.11.9 Для защиты автомобилей от атмосферных осадков на стоянках хранения автомобилей допускается устройство навесов из материалов группы горючести не ниже Г2 и группы распространения пламени по поверхности не ниже РП 2 с несущими элементами из негорючих материалов.

5.11.10 При устройстве водопроводных и канализационных колодцев на открытых площадках для хранения автомобилей с двигателями, работающими на СУГ, необходимо выполнять требования СНБ 4.03.01.

6  Инженерные системы и оборудование

6.1  Общие требования

6.1.1 Инженерные системы и оборудование гаражей-стоянок и стоянок следует проектировать
с учетом требований СНБ 4.01.02, СНБ 4.02.01, [6] и настоящего технического кодекса.

6.1.2 Электрические кабельные сети, пересекающие перекрытия, должны прокладываться в металлических трубах или в коммуникационных коробах (нишах) с пределом огнестойкости не менее ЕI 45. 
В подземных этажах гаражей-стоянок следует применять электрические кабели с показателем пожарной опасности ПРГО 2 в соответствии с [7].

6.1.3 Инженерные системы гаражей-стоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть автономными от инженерных систем этих зданий.

В случае транзитной прокладки через помещения гаража-стоянки инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроен (пристроен) гараж-стоянка, указанные коммуникации (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.

6.1.4 Транзитные воздуховоды за пределами обслуживаемого этажа или помещения, выделенного противопожарными преградами, следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее ЕI 30.

6.2  Системы противопожарного водоснабжения

6.2.1 Системами противопожарного водоснабжения следует оборудовать гаражи-стоянки всех типов за исключением одно- и двухэтажных надземных гаражей-стоянок боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса.

6.2.2 В неотапливаемых гаражах-стоянках, гаражах-стоянках открытого типа, а также на стоянках, размещаемых на плоских кровлях здания (сооружения), системы противопожарного водоснабжения следует выполнять сухотрубными с установкой в отапливаемом помещении насосной задвижек 
с электроприводом, управляемых от кнопок ручного пуска, установленных в шкафах пожарных кранов, и из помещения насосной. 

6.2.3 В двухэтажных подземных гаражах-стоянках внутренний противопожарный водопровод следует выполнять отдельно от других систем внутреннего водопровода.

6.2.4 В двухэтажных подземных гаражах-стоянках, неотапливаемых гаражах-стоянках и гаражах-стоянках открытого типа внутренний противопожарный водопровод должен иметь выведенные наружу патрубки диаметром 89 (77) мм с соединительными головками, оборудованными вентилями и обратными клапанами, для подключения пожарной техники (не менее двух автомобилей).

6.2.5 Расходы воды на внутреннее и наружное пожаротушение гаражей-стоянок следует принимать по СНБ 4.01.02.

6.2.6 На питающей водопроводной сети между пожарными насосами и сетью противопожарного водопровода следует устанавливать обратные клапаны.

6.2.7 Автоматические насосные станции для откачки воды при тушении пожара, удаления грунтовых вод и других утечек следует оснащать резервуаром для сбора воды вместимостью согласно расчету, но не менее 2 м3.

6.2.8 В подземных и цокольных этажах гаражей-стоянок следует предусматривать устройства для отвода воды в случае пожара. Трубопроводы для указанного отвода должны быть отдельными для каждого этажа. Отвод воды допускается устраивать в сеть ливневой канализации или на рельеф без устройства локальных очистных сооружений.

6.3  Системы отопления, вентиляции и противодымной защиты

6.3.1 При проектировании систем отопления, вентиляции и противодымной защиты в гаражах-стоян​ках следует руководствоваться требованиями действующих ТНПА и настоящего технического кодекса.

6.3.2 В отапливаемых гаражах-стоянках в холодный период года расчетную температуру воздуха в помещениях хранения автомобилей следует принимать не ниже 5 °С.

6.3.3 В неотапливаемых гаражах-стоянках и на стоянках следует предусматривать отопление помещений, указанных в 5.2.3.

6.3.4 Системы вентиляции и воздушного отопления, работающие с рециркуляцией, должны иметь автоматическое и дистанционное централизованное отключение (в объеме всего гаража-стоянки) при пожаре. Устройства дистанционного централизованного отключения указанных систем следует размещать вне помещений с рециркуляцией воздуха — вблизи эвакуационных выходов из гаража-стоянки.

6.3.5 Потребность в тепле на обогрев въезжающего в помещение автомобиля следует принимать в количестве 0,029 ватт в час на один килограмм массы автомобиля в снаряженном состоянии на один градус разницы температур наружного и внутреннего воздуха.

6.3.6 Наружные ворота отапливаемых помещений хранения автомобилей следует оборудовать воздушно-тепловыми завесами при количестве 20 въездов и выездов в час и более, приходящихся на одни ворота. Включение и выключение воздушно-тепловых завес должно осуществляться автоматически.

6.3.7 В многоэтажных гаражах-стоянках, где этажи изолированы друг от друга и от рамп, приточные и вытяжные вентиляционные системы (вентилятор и воздуховоды) помещений хранения автомобилей должны быть отдельными для каждого этажа. Приточные воздуховоды допускается перед вентилятором объединять в одну магистраль при условии установки в ответвлениях к этажам автоматических обратных клапанов.

В многоэтажных гаражах-стоянках, где этажи не изолированы друг от друга, допускается проектировать общие для всех этажей приточные и вытяжные вентиляционные системы помещений хранения автомобилей.

Вентиляционные воздуховоды в местах пересечения ими противопожарных преград следует оборудовать противопожарными клапанами с нормируемым пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 7.2 СНБ 4.02.01.

6.3.8 Приемные устройства приточных вентиляционных систем следует располагать на расстоянии не менее 12 м от ворот с количеством въездов и выездов более 10 автомобилей в час. При количестве въездов и выездов менее 10 автомобилей в час приемные устройства приточных вентиляционных систем допускается располагать на расстоянии не менее 1 м от ворот.

6.3.9 Системы вентиляции воздушного отопления для помещений хранения автомобилей следует проектировать отдельными от аналогичных систем другого назначения. 

6.3.10 В гаражах-стоянках закрытого типа в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005. 

6.3.11 В подземных гаражах-стоянках системы вентиляции следует предусматривать раздельными для каждого этажа.

6.3.12 Удаление воздуха из помещений хранения автомобилей и рамп следует предусматривать из верхней и нижней зон поровну. Подача приточного воздуха в помещение должна, как правило, осуществляться сосредоточенно вдоль проездов. Воздуховоды для удаления воздуха из нижней зоны этажа допускается располагать в колесоотбойных устройствах (тротуарах).

6.3.13 Подземные гаражи-стоянки, размещаемые на незастроенной территории, должны быть оборудованы вытяжными вентиляционными шахтами с высотой над уровнем земли не ниже 3 м, расположенными на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений) другого назначения и зон отдыха населения.

В помещениях подземных гаражей-стоянок для удаления дыма допускается использовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, если она отвечает требованиям СНБ 4.02.01.

6.3.14 В гаражах-стоянках, размещаемых под общественными и жилыми зданиями, вытяжные вентиляционные шахты следует выводить на высоту не менее 2 м над уровнем крыши наиболее высокого здания, расположенного в радиусе нормативной санитарно-защитной зоны гаража-стоянки.

Для указанных гаражей-стоянок объем приточного воздуха следует предусматривать на 20 % менее объема удаляемого воздуха.

6.3.15 В надземных гаражах-стоянках высотой до двух этажей и в неотапливаемых гаражах-стоянках вместимостью не более 25 автомобилей I категории допускается устройство вытяжных шахт с естественной вентиляцией.

6.3.16 В помещениях хранения автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов в количестве до 10 автомобилей и общей емкостью автоцистерн до 30 м3 следует предусматривать устройство механической вытяжной вентиляции в объеме трехкратного воздухообмена во взрывозащищенном исполнении с установкой резервных вентиляторов, автоматически включающихся при остановке основных.

6.3.17 В помещениях хранения газобаллонных автомобилей для предупреждения аварийной ситуации, связанной с утечкой СПГ или СУГ, должны предусматриваться следующие мероприятия:

— устройство системы автоматического контроля воздушной среды;

— устройство аварийного освещения помещений и всех путей эвакуации из них;

— создание условий постоянного естественного проветривания.

6.3.18 В помещениях хранения газобаллонных автомобилей следует предусматривать:

— механическую общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию;

— естественную вентиляцию, рассчитанную на однократный воздухообмен.

Механическая общеобменная приточно-вытяжная вентиляция должна рассчитываться из условия работы двигателей автомобилей на бензине или дизельном топливе с учетом объема воздуха, удаляемого естественной вентиляцией.

При хранении газобаллонных автомобилей, работающих на СУГ, и для многоэтажных гаражей-стоянок однократный воздухообмен должен быть обеспечен постоянно действующей вытяжной вентиляцией с механическим побуждением во взрывозащищенном исполнении с резервной вытяжной системой и автоматическим вводом резерва. 

В помещениях хранения газобаллонных автомобилей следует обеспечивать воздухообмен из расчета поддержания в них концентрации СПГ и СУГ не более 10 %-ного нижнего концентрационного предела воспламенения, в том числе при авариях. При невозможности обеспечения указанного воздухообмена основными системами вентиляции следует предусматривать вытяжные аварийные системы вентиляции согласно СНБ 4.02.01. Все системы вытяжной вентиляции должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении.

6.3.19 В помещениях хранения газобаллонных автомобилей не допускается проектировать системы приточной вентиляции с рециркуляцией воздуха.

6.3.20 На воздуховодах приточных систем в пределах вентиляционных камер, обслуживающих помещения хранения газобаллонных автомобилей, следует предусматривать устройство обратных клапанов. В помещениях вытяжных вентиляционных камер следует предусматривать естественную вентиляцию.

6.3.21 Система автоматического контроля воздушной среды помещений хранения газобаллонных автомобилей при достижении в помещении концентрации газа в количестве 20 % от нижнего концентрационного предела воспламенения должна автоматически обеспечивать:

— включение звукового и светового сигналов, аварийного освещения вышеуказанных помещений, а также всех путей эвакуации из них, включая рампы, с включением световых указателей, устанавливаемых над выходами из помещений и через каждые 50 м по путям эвакуации, включение приточной вентиляции этих помещений, а также смежных помещений и смежных этажей в многоэтажном гараже-стоянке;

— отключение в данном помещении всех прочих потребителей электроэнергии, за исключением технических средств противопожарной защиты.

Электрооборудование смежных помещений, размещенное в 5-метровой зоне от дверных проемов помещений хранения автомобилей с двигателями, работающими на СПГ, должно быть выполнено 
в исполнении, соответствующем зонам взрывоопасности В-Iа согласно [4] или, при выполнении в нормальном исполнении, должно отключаться при срабатывании системы контроля воздушной среды одновременно с электрооборудованием соответствующего помещения.

Электрооборудование помещений, смежных с помещениями хранения автомобилей с двигателями, работающими на СУГ, должно отключаться при срабатывании системы контроля воздушной среды одновременно с электрооборудованием помещений хранения автомобилей.

6.3.22 Звуковая сигнализация должна обеспечивать оповещение о срабатывании системы автоматического контроля воздушной среды всех работающих в гаражах-стоянках. Звуковая и световая сигнализации должны устанавливаться в помещениях хранения газобаллонных автомобилей, а также со стороны входов смежных помещений и в помещениях с постоянным круглосуточным пребыванием людей (помещение охраны, диспетчерской и т. п.).

6.3.23 Системы вентиляции, указанные в 6.3.12 и 6.3.14, должны иметь устройства дистанционного пуска, расположенные у эвакуационных выходов снаружи помещения.

6.3.24 В надземных гаражах-стоянках открытого типа системы дымоудаления и вентиляции не предусматриваются.

6.3.25 В гаражах-стоянках закрытого типа следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации угарного газа (СО) и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством персонала.

6.3.26 Системы вытяжной противодымной защиты следует предусматривать для удаления продуктов горения с этажа:

— из помещений хранения автомобилей;

— из помещений, перечисленных в 5.2.3;

— из изолированных рамп.

В помещениях хранения автомобилей, разделенных на боксы, дымоудаление осуществляется из общих проездов, при условии выполнения требований 5.7.2. 

6.3.27 Удаление дыма в многоэтажных гаражах-стоянках закрытого типа предусматривается, как правило, через вытяжные шахты с искусственным побуждением тяги. Предел огнестойкости ограждающих конструкций шахт дымоудаления должен быть не ниже ЕI 45.

Конструкция вытяжных шахт должна исключать возможность проникновения дыма с одного этажа на другой за счет устройства огнезадерживающих клапанов с управлением от системы противопожарной автоматики и дистанционным ручным управлением, расположенных у выходов из помещения. Количество шахт следует принимать из расчета удаления дыма с площади помещения радиусом 
не более 30 м от каждой шахты.

6.3.28 В гаражах-стоянках, за исключением указанных в 6.3.29, естественное дымоудаление допускается предусматривать через фонари и окна, оборудованные механизированными приводами открывания створок фонарей и фрамуг, расположенных в верхней части окон. При этом общая площадь открываемых проемов, определяемая расчетом, должна быть не менее 0,2 % площади помещения, а расстояние от окон до наиболее удаленной точки помещения не должно превышать 15 м.

6.3.29 В гаражах-стоянках открытого типа и гаражах-стоянках, встроенных (пристроенных) в здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, а также в одно- и двухэтажных гаражах-стоянках с непосредственным выездом наружу из каждого бокса, устройство системы противодымной защиты допускается не предусматривать.

6.3.30 В лестничных клетках и шахтах лифтов гаражей-стоянок следует предусматривать подпор воздуха при пожаре или устройство на всех этажах тамбуров-шлюзов 1 типа с подпором воздуха 
в следующих случаях:

— при двух подземных этажах;

— если лестничные клетки и лифты связывают подземные и надземные этажи;

— если лестничные клетки и лифты связывают гараж-стоянку с надземными этажами здания другого назначения.

6.3.31 Дымоудаление из рамп в надземных этажах гаражей-стоянок может осуществляться через проемы в наружных ограждениях и в покрытии. Данные проемы могут быть остекленными.

В гаражах-стоянках, встроенных в здания другого назначения, устройство дымоудаления через проемы не допускается. 

6.3.32 В гаражах-стоянках с изолированными рампами вытяжные шахты на каждом этаже сле​дует оборудовать дымовыми клапанами.

6.3.33 При пожаре должно быть предусмотрено отключение общеобменной вентиляции. 

Порядок (последовательность) включения систем противодымной защиты должен предусматривать опережение запуска вытяжной вентиляции перед приточной.

6.3.34 Управление системой противодымной защиты должно осуществляться: 

— автоматически — от установок автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации; 

— дистанционно — из помещения дежурного персонала; 

— от кнопок ручного пуска, устанавливаемых у каждого поэтажного выхода и выезда, на лестничных площадках (в шкафах пожарных кранов).

6.3.35 Для обеспечения дымоудаления число вытяжных шахт, противодымных клапанов и дру​гих элементов системы противодымной вентиляции следует определять расчетом в соответствии
с СНБ 4-02-01.

При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные:

— возникновение пожара (возгорание автомобиля или загорание в одном из помещений, указанных в 5.2.3) в надземном гараже-стоянке на нижнем этаже, в подземном — на верхнем и нижнем этажах;

— геометрические характеристики этажа — эксплуатируемая площадь, площадь проемов и ограждающих конструкций;

— удельная пожарная нагрузка;

— положение проемов эвакуационных выходов (открытые с этажа пожара до наружных выходов);

— параметры наружного воздуха.

6.4  Электротехнические устройства

6.4.1 Электротехнические устройства гаражей-стоянок следует проектировать в соответствии
с требованиями [4], настоящего технического кодекса и других действующих ТНПА.

6.4.2 По обеспечению надежности электроснабжения потребителей электроэнергии в гаражах-стоянках следует относить к категориям:

I — электроустановки технических средств противопожарной защиты (автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, противодымной защиты и управления эвакуации людей), пожарные насосы и пожарные лифты, электроприемники систем автоматического контроля воздушной среды, сигнализации и вытяжной вентиляции во взрывозащищенном исполнении, приточной вентиляции, указанных в 6.3.13 – 6.3.15, 6.3.18, 6.3.19;

II — пассажирские и грузовые лифты, а также механизированные устройства для перемещения автомобилей;

III — остальные потребители электроэнергии.

6.4.3 Электрические сети технических средств противопожарной защиты гаражей-стоянок не допускается использовать для питания токоприемников другого назначения.

6.4.4 Освещение помещений гаражей-стоянок и путей эвакуации следует предусматривать в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05.

6.4.5 Указатели эвакуационных выходов должны соответствовать требованиям СТБ 1392. 

6.4.6 В гаражах-стоянках, оборудованных техническими средствами противопожарной защиты,
к сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть подключены световые указатели:

— эвакуационных выходов на каждом этаже;

— путей движения автомобилей;

— мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;

— мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей.

При применении световых указателей со встроенными аккумуляторами их емкость должна обеспечивать непрерывную работу указателей не менее одного часа.

Допускается выполнять указатели не световыми при условии, что они освещаются светильниками сети аварийного (эвакуационного) освещения.

6.4.7 Световые указатели на пути движения автомобилей следует устанавливать на расстоянии 2 м и 0,5 м от уровня пола в пределах прямой видимости не реже чем через каждые 25 м, а также
у поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах на этажи и в лестничные клетки.

6.4.8 В одно- и двухэтажных гаражах-стоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса установка световых указателей эвакуационных выходов не требуется.

6.4.9 В гаражах-стоянках закрытого типа у въездов на каждый этаж должны быть установлены розетки, подключенные к сети электроснабжения по I категории, для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования.

6.4.10 Помещения трансформаторных подстанций, распределительных и групповых щитов, от которых осуществляется питание систем и установок, остающихся в работе при срабатывании системы контроля воздушной среды в помещениях с возможным поступлением тяжелых взрывоопасных газов (СУГ), следует проектировать в соответствии с требованиями [4]. При этом размещение указанных электротехнических помещений допускается таким образом, чтобы количество смежных стен этих помещений с помещениями хранения автомобилей с двигателями, работающими на СУГ, было не более одной.

6.4.11 Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования в помещениях гаражей-стоянок и стоянок следует проектировать в соответствии с требованиями ВСН 60.

6.5  Автоматическое пожаротушение и автоматическая пожарная сигнализация

6.5.1 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в гаражах-стоянках закрытого типа:

а) подземных, независимо от этажности;

б) одноэтажных надземных: 

I–IV степеней огнестойкости площадью 7000 м2 и более;

V степени огнестойкости площадью 3600 м2 и более; 

VI степени огнестойкости площадью 2000 м2 и более; 

VII–VIII степеней огнестойкости площадью 1000 м2 и более;

в) одноэтажных надземных при хранении автомобилей в обособленных боксах, не имеющих непосредственного выезда наружу, при количестве боксов более пяти;

г) надземных при двух этажах и более; 

д) встроенных в здания другого назначения;

е) расположенных под мостами, эстакадами, путепроводами;

ж) механизированных;

к) для автомобилей, перевозящих горюче-смазочные материалы. 

6.5.2 Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы:

а) одноэтажные надземные гаражи-стоянки закрытого типа площадью менее указанной в 6.5.1б);

б) технические и вспомогательные помещения, кроме вентиляционных камер и помещений с мокрыми процессами;

в) гаражи-стоянки боксового типа с непосредственным выездом автомобилей наружу при количестве боксов 50 и более, а также обособленные боксы, не имеющие непосредственного выезда наружу, при количестве боксов менее пяти.

6.5.3 Необходимость устройства противопожарного водопровода, автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации в гаражах-стоянках, пристроенных (встроенных) к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, определяется заказчиком.

6.5.4 Гаражи-стоянки следует оборудовать следующими типами систем оповещения людей о пожаре по СНБ 2.02.02:

СО-1 — надземные одноэтажные вместимостью до 100 автомобилей, надземные механизированные, боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса;

СО-2 — надземные высотой до двух этажей вместимостью до 100 автомобилей, подземные с одним этажом вместимостью до 100 автомобилей;

СО-3 — надземные высотой до пяти этажей вместимостью до 100 автомобилей, подземные до двух этажей и/или вместимостью до 100 автомобилей;

СО-4 — надземные высотой до семи этажей и/или вместимостью до 400 автомобилей;

СО-5 — надземные высотой до девяти этажей и/или вместимостью более 400 автомобилей.

6.5.5 Для гаражей-стоянок, имеющих как надземные, так и подземные этажи, тип систем оповещения людей о пожаре следует принимать наибольшим из типов, предусмотренных в 6.5.4, для надземных и подземных частей гаражей-стоянок.

7  Охрана окружающей среды
7.1 В составе проектов на строительство гаражей-стоянок и стоянок следует разрабатывать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с ПЗ-02 к СНБ 1.03.02.

7.2 Размещение гаражей-стоянок и стоянок в пределах прибрежных полос малых, больших, средних рек, а также водоемов Республики Беларусь запрещается.

7.3 Размещение гаражей-стоянок и стоянок в пределах водоохранных зон малых, больших, средних рек и водоемов запрещается без экологического обоснования и согласования с органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

7.4 Для отвода дождевых и талых вод с кровли и территории гаражей-стоянок и стоянок следует предусматривать систему ливневой канализации.

7.5 При размещении гаражей-стоянок и стоянок вместимостью более 100 автомобилей необходимо предусматривать строительство очистных сооружений по очистке ливневого стока с территории стоянок.
7.6 При размещении гаражей-стоянок коллективного пользования вместимостью более 200 авто-мобилей следует предусматривать строительство помещений для мойки автомобилей с оборотной системой водоснабжения.
7.7 При размещении стоянок для парковки возле зданий и объектов общественного назначения до 50 мест организацию поверхностного отвода ливневых вод допускается осуществлять без строительства очистных сооружений.

7.8 Хозяйственно-бытовые и технологические сточные воды от помещений, указанных в 5.2.3, следует отводить в городскую систему хозяйственно-бытовой канализации, а при ее отсутствии — на проектируемые очистные сооружения с последующим сбросом очищенных сточных вод в водоем.

7.9 При выборе площадки для строительства гаражей-стоянок и стоянок необходимо учитывать существующие фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в районе размещения.

7.10 В составе раздела «Охрана окружающей среды» для всех проектируемых (вновь строящихся или подлежащих реконструкции или расширению) гаражей-стоянок и стоянок необходимо проведение расчета валовых выбросов в атмосферу и приземных концентраций вредных веществ в атмосфере.
7.11 При строительстве гаражей-стоянок и стоянок необходимо предусматривать мероприятия 
по озеленению и благоустройству территории.

7.12 При размещении гаражей-стоянок и стоянок в границах территорий жилого района с удельным весом озелененных территорий менее 25 % (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона) их следует предусматривать только подземными или подземно-надземными многоэтажными.
7.13 Размещение на жилых территориях гаражей-стоянок (за исключением подземных) и стоянок постоянного хранения вместимостью более 300 автомобилей и стоянок временного хранения вместимостью более 50 автомобилей не допускается.

7.14 При строительстве и реконструкции жилой застройки территорий городов устройство стоянок для автомобилей персонала планируемых общественных объектов необходимо предусматривать в подземном уровне.

7.15 На территории гаражей-стоянок и стоянок необходимо предусматривать устройство площадки для установки контейнеров по раздельному сбору твердых бытовых отходов и отработанных масел.
8  Основные требования по эксплуатации

8.1 Гаражи-стоянки должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими ТНПА, инструкциями и правилами.

8.2 Работоспособность инженерных систем противопожарной защиты (пожарные краны и гидранты, насосные установки пожаротушения, пожарная сигнализация, системы противодымной защиты, оповещения людей о пожаре, устройства для закрывания эвакуационных выходов) должна проверяться не реже 1 раза в год с составлением соответствующего акта с участием представителей государственного пожарного надзора.

8.3 Помещения хранения автомобилей и рампы должны иметь указатели о запрещении курения
в гараже-стоянке.

8.4 Специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на открытую поверхность конструкций, должны периодически восстанавливаться или заменяться при их разрушении (выходе из строя полностью или частично) или в соответствии со сроком эксплуатации, установленным в технической документации на эти покрытия и пропитки.

8.5 Выходы на каждом этаже гаража-стоянки должны быть обозначены с помощью ясных и хорошо видимых указателей.

Для обозначения путей движения автомобилей и главных целевых точек (выходов на этажах, мест установки пожарных кранов, огнетушителей и пр.) рекомендуется применение светящихся красок и люминесцентных покрытий.

8.6 Наружные проезды и наружные лестницы должны очищаться от снега и льда.

8.7 Не допускается переоборудование или использование боксов, предназначенных для хранения автомобилей, в качестве помещений для осуществления ремонтных работ.

8.8 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предусматриваются в соответствии с действующими ТНПА, инструкциями и правилами.

Библиография

	[1]
	Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН № 10-5 РБ 2002 Санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов. Санитарно-защитные зоны.

	[2]
	Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь

НПБ 5-2000 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

Утверждены приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 28 декабря 2000 г. № 36.

	[3]
	Общесоюзные нормы технологического проектирования 

ОНТП 01-91 Предприятия автомобильного транспорта 
Утверждены протоколом Концерна «Росавтотранс» 7 августа 1991 г. № 3.

	[4]
	Правила устройства электроустановок
ПУЭ (6-е изд.)

Утверждены Минэнерго СССР.

	[5]
	Правила безопасности 

ПБ 10-06-92  Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов
Утверждены Государственным комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Президенте Российской Федерации 11 февраля 1992 г., согласованы 
с Советом Федерации независимых Профессиональных Союзов России 28 января 1992 г. и с Министерством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 10 февраля 1992 г.

	[6]
	Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь 

НПБ 15-2004 Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения 

Утверждены приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 9 августа 2004 г. № 163.

	[7]
	Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь

НПБ 9-2000 Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний 

Утверждены приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 5 июня 2000 г. № 2.


ii
iii

